目   录

- 产品概述………………………………………………………………………1

- 型号说明………………………………………………………………………1

- 使用条件………………………………………………………………………1

- 技术参数………………………………………………………………………1

- 装置特点………………………………………………………………………2

- 工作原理………………………………………………………………………2

- 装置面板说明…………………………………………………………………3

- 装置外形、安装开孔尺寸……………………………………………………4

附图一、CW-XXZ型微机消谐装置端子排及典型接线图…………………………5

CW-XXZ型微机消谐装置

一、产品概述

CW-XXZ型微机消谐装置是我公司最新研制成功的新型产品，内部CPU以TI公司16位高档单片机芯片MSP430F149为采样运算、逻辑判断和控制中心，装置保留原有的大功率、无触点固态继电器、汉字液晶显示器、信号指示灯、轻触式按键和智能化软件等优点，具有外形轻巧美观、安装方便、功耗极低、免调试和维护等创新点。

该装置实时显示系统时钟及母线PT开口三角电压17Hz、25Hz、50Hz、150Hz四种频率的电压分量，可以区分过电压、铁磁谐振以及单相接地，可配置RS485通信接口，适用于无人值守变电站。

二、型号说明

三、使用条件

- 户内使用，并且室内通风良好；

- 运行环境温度：-20℃--50℃；

- 储存环境温度：-25℃--70℃；

- 湿度：最大湿度90%，表面无凝露；

- 防护等级：IEC529-P53；

- 海拔：<2000M；

- 大气压力: 80～110Kpa；

- 周围介质无导电尘埃与导致金属或使绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。

四、技术参数

- 工作电源：AC/DC220V(不分极性)；

- 功耗：

  - 电源回路：DC220V≤5W或者AC220V≤5VA；

  - 交流电压回路：≤1VA；

  - 交流额定电压：100V。

- 告警接点容量（常开无源触点）：5A,250VAC/5A,30VDC。

- 通讯接口：RS485，波特率1200bps～9600bps；

- 抗干扰性能

- 装置能承受GB/T14598.14规定的严酷等级为Ⅲ级的静电放电试验；

- 装置能承受GB/T14598.9规定的严酷等级为Ⅲ级的幅射电磁场干扰试验；

- 装置能承受GB/T14598.10规定的严酷等级为Ⅲ级的快速瞬变干扰试验；

- 装置能承受GB/T14598.13规定的频率为1MHz及100kHz衰减振荡波（第一半波电压幅值共模为2.5kV，差模为1kV）脉冲群干扰试验。

- 绝缘性能

- 绝缘耐压标准满足GB/T14598.3规定。

- 机械性能

- 工作条件：通过GB/T11287规定的Ⅰ级振动响应检验，及GB/T14537规定的I级冲击响应条件。

- 运输条件：通过GB/T11287规定的Ⅰ级振动耐久检验，及GB/T14537规定的I级冲击耐久和碰撞检验。

五、装置特点

- CPU采用TI公司的MSP430F149，该芯片运行速度快、抗干扰性能强、集成度高，极大简化了外围电路的设计，同时方便了产品的软件升级和更新；

- 生产工艺采用表贴焊接技术，提高了整机的可靠性能；

- 整机功耗极低，在节能降耗方面发挥了决对优势；

- 显示界面采用128×64汉字图形液晶显示器，中文菜单提示，显示信息丰富、直观；

- 装置系统软件采用模块化设计、原理先进、性能稳定、安全可靠；

- 可实时显示系统时钟、日历、母线PT开口三角电压各频率电压分量；

- 可以判别过电压、铁磁谐振以及单相接地，并对铁磁谐振迅速消除；

- 有记忆功能，可以存储最近20次发生的故障信息，掉电后不丢失；

- 消谐元件采用大功率固态继电器和大功率电阻相结合的方式，性能更加安全可靠；

- 可配置RS485通讯，可将各种信息上传至有关部门。

六、工作原理

装置实时监测PT开口三角电压，将采集到的电压经信号调理电路、AD转换电路输入到CPU，由CPU计算零序电压四种频率的电压分量，若有故障发生则判断故障类型，并显示、保存故障信息，同时给出告警信号。如果是铁磁谐振，则按设定程序首先瞬间启动固态继电器消谐，之后断开固态继电器投入大功率电阻元件一定时间，最后断开电阻，安全可靠的将铁磁谐振消除掉。

七、装置面板说明

装置面板上由液晶显示、键盘、指示灯构成，用来指示装置的工作状态及实现人机对话，具体面板布局请见装置外形图。

7.1、指示灯

面板上共有6个指示灯，分别为“电源”、“运行”、“接地”、“谐振”、“过电压” “消谐”，指示灯的作用如下：

- “电源”指示灯——绿色，常亮表示装置工作电源正常。

- “运行”指示灯——绿色，常亮表示装置处于正常运行状态。

- “接地”指示灯——红色，常亮表示系统出现接地故障。

- “谐振”指示灯——红色，常亮表示系统出现谐振故障。

- “过电压”指示灯——红色，常亮表示系统出现过电压故障。

- “消谐”指示灯——红色，闪亮表示装置正在进行消谐。

7.2、按键

本装置设有6键，分别为：

  - “↑”、“↓”：多功能键，即可以作为翻屏功能，在需要修改参数的情况下，兼有调整键的功能。

  - “←”、“→”：光标左右移动功能，兼有调整键的功能。

  - “退回”：取消当前定值输入或退出当前菜单。

  - “回车”：菜单选择确认或定值输入确认。

八 、装置外形、安装开孔尺寸

附图一、CW-XXZ型微机消谐装置端子排及典型接线图

九、使用说明

9.1.装置上电后进行自检，绿色“电源” 、“运行”灯常亮，液晶显示器（LCD）实时显示系统时间，日历或母线PT开口三角电压17Hz，25Hz，50Hz，150Hz四种频率的电压分量，如下所示：

在运行状态按“↑”、“↓”键可以切换各个界面。

9.2.发生故障时，装置开始报警，同时显示出故障画面，包括了故障类型、发生的日期和时间以及各频率电压分量值。如为铁磁谐振，便迅速启动消谐动作进行消除。画面如下图所示：

9.3.在运行状态按“退回”键可进入功能菜单；此时光标位于第一项，按“↑”、“↓”键可移动光标，按“回车”键可进入光标所在项子菜单。按下“退回”键可以退出系统菜单，画面如右图所示：

9.4.光标位于“故障报告”时，按“回车”键进入追忆故障报告画面，此时光标指向”显示信息” 按“↑”、“↓”键移动光标，按“回车”键可进入下级子菜单，按下“退回”键可以返回上级菜单。

9.5.光标位于“显示信息”时，按“回车”键可显示装置记录的最近一次故障信息，按按“↑”、“↓”键可追忆最近5次发生的故障信息。

9.6.如果没有故障信息，则显示无故障信息画面；按下“退回”键可以返回上级菜单。

9.7.光标位于“清除信息”时，按“回车”键可清除所有的故障信息，并同时显示故障已清除，按下“退回”键可以返回上级菜单。

9.8.在光标指向”校时”项时，按下”回车”键，可进入修改时钟面画，如下所示：

在此画面可以修改装置当前时钟，当前修改的单元为反显状态，可以通过按“←”、“→”键进行当前修改单元的切换，通过按“↑”、“↓”键可以进行数据的修改。按下“回车”键可以确认保存设定的值，按下“退回”键可以取消并返回上级菜单。

9.9.光标位于“设定参数”，按“回车”键显示如下：

此时光标位于第一项，按“↑”、“↓”键可移动光标，按“回车”键可进入相应的子菜单。按下“退回”键可以返回上级菜单。

9.10.在“通讯”子菜单中，画面显示如右图所示：

9.11.选择“装置地址”子菜单，按下”回车”键，可以进入设定装置通讯地址画面，按“↑”、“↓”键可对装置地址进行加减调整，按“回车”键可对设定值进行保存，按下“退回”键可以取消并返回上级菜单。

9.12.选择“波特率”子菜单，按下”回车”键，可以进入设定通讯波特率画面，按“↑”、“↓”键可对通讯波特率进行调整，在选项有1200、2400、4800、9600，按下“回车”键可对设定值进行保存，按下“退回”键可以取消并返回上级菜单。

9.13.在“校准系数”子菜单中，可以按“↑”、“↓”键设定校准电压系数，按“回车”键可对设定值进行保存，按下“退回”键可以取消并返回上级菜单(此系数是装置出厂校准系数，请用户不要随意更改)

。

9.14.当光标处于“起动电压”子菜单时，按下“回车”键，可进入起动电压设置画面，如图所示：

9.15.当光标处于“谐振”子菜单时，按下“回车”键，可进入谐振起动电压画面，如图所示：

此时按“←”、“→”键可以对光标所指向项进行加减操作，按“↑”、“↓”键可改变修改单元，按“回车”键可对设定值进行保存，按”退回”键则取消并返回上级菜单，此菜单中可对各频率谐振起动值进行设置。（该参数在出厂前已设好，用户不可随便更改）

9.16.当光标位于“接地”子菜单时，按下“确定”键，可进入接地起动电压设置画面，如图所示：

按“↑”、“↓”键可对接地起动电压进行加减调整，按“回车”键可对设定值进行保存，按下“退回”键可以取消并返回上级菜单。

9.17.当光标位于“过电压”子菜单时，按下“回车”键，可进入过电压起动值画面，如图所示：

按“↑”、“↓”键可对过电压起动值进行加减调整，按“回车”键可对设定值进行保存，按下“退回”键可以取消并返回上级菜单。

注意：1、在调试状态中，如果30秒内未按键则自动返回到运行状态。若系统发生故障，装置未投入运行，装置无反应。

十、模拟实验

  - 整定

出厂时接地定值设定为30V，过电压定值为120V,谐振电压17HZ,25HZ,150HZ定值为30V,50HZ设定为120V。

  - 试验电路

# Text boxes

Current time

2003–02–20

10︰51︰23

4×Ф6.2

电压等级(KV)

川威公司

消谐装置

CW     -   XXZ     -   6/10/35/66

正在运行

微机消谐装置

2003–02–20

10︰51︰23

母线  17HZ=000V

母线  25HZ=000V

母线  50HZ=000V

母线 150HZ=000V

或者

17HZ=000V

25HZ=000V

50HZ=000V

150HZ=000V

Type：Grounding

03-02-21     08-15-20

17: 0011V    25:002V

50: 0050V   150:007V

电压 000 000 000 000

类型：接地/谐振/过电压

03-02-21     08-15-20

17: 0011V    25:002V

50: 0050V   150:007V

电压 000 000 000 000

Menu

1、Message

2、Set time

3、Parameter

电压 000 000 000 000

功能菜单

1、故障报告

2、校    时

3、设定参数

电压 000 000 000 000

Message

1、Inquire

2、Clear

故障报告

- 显示信息

- 清除信息

编号01接地/谐振/过电压

03-02-21     08-15-20

17: 0011V    25:002V

50: 0050V   150:007V

电压 000 000 00017: XXXV  25：XXXV  50: XXXV   150: XXXV

NO:01     Grounding

03-02-21     08-15-20

17: 0011V    25:002V

50: 0050V   150:007V

电压 000 000 00017: XXXV  25：XXXV  50: XXXV   150: XXXV

No fault!

没有故障信息

Success

信息已清除

校时

2003–02–22

10–20–25

Set time

2003–02–22

10–20–25

Parameter

1、Communication

2、Coefficient

3、Operate value

设定参数

1、通讯

2、校准系数

3、起动电压

Communication

1、Adress

2、Baud rate

通讯设定

1、装置地址

2、波特率

Adress

001

装置地址

001

Baud rate

1200

波特率

1200

Coefficient

074

校准系数

074

Operate value

1、Resonance

2、Grounding

3、Overvoltage

33

起动电压

1、谐振

2、接地

3、过电压

33

三分频：030V

二分频：030V

基  频：120V

三倍频：030V

33

17Hz：030V

25Hz：030V

50Hz：120V

150Hz：030V

33

Grounding

030V

接地

030V

Overvoltage

120V

过电压

120V

220V/40W白炽灯

PT开口三角电压U0’

8

调压器输出

9

PT开口三角电压U0